我們宿舍每天450人次沐浴( 每人每次使用60公升40度的熱水)備有15,000公升儲水筒儲存攝氏70度的熱水 ,冬季及夏季需要開機多久及電費為多少 ?

冬季情況

氣溫攝氏 15 度 / 水溫 15.2度 / 出水溫度 : 70 度 / 需求量 : 15000 L

冬季450人次所需熱力 : 450人 x 60 L x ( 40 – 15.2 ) = 669,600 kcal

17,000公升儲水筒可儲存熱量 : 17000 L x ( 70 – 15.2 ) =  931,600 kcal

CO2機於攝氏15度的製熱能力 : 8.69 kw x COP=3.46 x 860 kcal = 25858 kcal

儲15000公升70度熱水需要的開機時數 : 931,600 kcal / 25,858 kcal = 36 小時

Co2機開機36小時所需電費 : 8.69 kw x NT$ 2.5 x 36 hrs = 801 元

冬季循環模式下操作 :

冬季循環模式下製熱能力 : 8.9 kw x COP = 4 x 860 kcal = 30,616 kcal

450人次使用下冬季循環模式需要開機時數: 669,600 kcal / 30,616 kcal = 21.9hrs

Co2機開機21.9小時所需電費 : 8.9 kw x NT$ 2.5 x 21.9 hrs = 488 元

夏季情況

氣溫攝氏 35 度 / 水溫 32度 / 出水溫度 : 70 度 / 需求量 : 15000 L

夏季450人次所需熱力 : 450人 x 60 L  x ( 40 – 32 ) = 216,000 kcal

所需熱量 : 15000 L x ( 70 – 32 ) = 570,000 kcal

CO2機於攝氏35度的製熱能力 : 8.89 kw x COP=4.32 x 860 kcal = 33028 kcal

需要的開機時數 : 570,000 kcal / 33,028 kcal = 17.25 小時

Co2機開機17.25小時所需電費 : 8.89 kw x NT$ 2.5 x 17.25 hrs = 383.4 元

夏季循環模式下操作 :

夏季循環模式下製熱能力 : 8.9 kw x COP = 4.49 x 860 kcal = 34366 kcal

450人次使用下夏季循環模式需要開機時數: 216,000 kcal / 34,366 kcal = 6.3hrs

Co2機開機6.3小時所需電費 : 8.9 kw x NT$ 2.5 x 6.3 hrs = 141 元

結論 : 450人次沐浴用需要一台CO2熱泵熱水機 / 冬季約需開機 21.9 小時 , 夏季約需開機 6.3 小時 .

備註 :

A> 在循環模式下運轉因保持進水溫度在攝式 36 – 40度間 , 此時CO2熱泵熱水機的COP值較高 ,  製熱能力相對也較高 .

B>第一次使用先將 15,000公升儲水筒儲滿70度熱水後 , 即以循環模式操作 , 隨時補充消耗掉的熱水 .

- Co2熱泵熱水機性能表 :