成本分析表

實驗 A :

二個實驗分別在實驗室內及室外執行所得的結果 :

( 模擬台灣夏季 )

實驗室內 : 環境DB:25度 – WB:21 度

情況  : 500 L ( 公升 )  儲水桶 X 6 個 = 3,000 L ( 公升 )

進水溫度 : 攝氏 24 度 / 出水溫 : 攝氏 73 度

表 1 實驗結果 : 給湯能力 609 L / 小時 , 消耗電力 : 8.8 KW

加熱3000 L ( 公升 ) 水至攝氏 73 度共需電費

3,000 L ( 公升 ) / 609 L /Hr = 4.93 Hrs

4.93 Hrs x 8.8 KW = 43.35 KWH x NT$ 3.5 / 度  =  NT$ 151.85 元

實驗室外 : 環境DB: 23.5 度

情況  : 500 L 儲水桶 X 6 個 = 3,000 L

表2實驗結果 9月份 : 給湯能力 8.26 L / Min  , 消耗電力 : 7.11 KW

進水溫度 : 攝氏 23.6 度 / 出水溫 : 攝氏 73.3 度

加熱3000 L ( 公升 )水至攝氏 73.3 度共需電費

3000L / 8.26 L / Min = 363.2 min = 6.053 Hrs

7.11 KW x 6.053 Hrs = 43.039 KWH x NT$ 3.5 / 度 =  NT$ 150.6 元

___________________________________________________________________

實驗 B:

( 模擬陽明山冬季 ) 環境DB: 5.8度

進水溫度 : 攝氏 7.2 度 / 出水溫 : 攝氏 86.88 度 /

表2實驗結果 1月份 : 給湯能力 3.71 L / Min  , 消耗電力 : 6.74 KW

加熱3000 L ( 公升 ) 熱水至攝氏 86.88 度共需電費

3000L ( 公升 ) / 3.71 L/min = 808.63 min = 13.48 Hrs

6.74 KW x 13.48 Hrs = 90.86 KWH x NT$ 3.5 / 度 =  NT$ 318

____________________________________________________________________