冷媒課題 
　　根據蒙特婁議定書的規定，把HCFC冷媒列為保護地球臭氧層第二階段的管制物品，從1996年起限制其使用量，在2004年開始削減35%的用量，2010年削減65%，至2020年削減99.5%，而至2030年完全禁止使用。這一波冷媒的管制措施中，影響最大的要屬HCFC的代表性冷媒HCFC22 (R-22)，幾乎是所有空調設備所使用的冷媒，因此衝擊可謂不小。根據最新的管制時程。R-22從1996年起即以消耗量為控制點進行管制，歐洲的管制時程更快，歐盟提議從2001年1月起的新產品禁止使用HCFC冷媒，但是能力小於100kW的空調設備則從2003年1月起禁用，熱泵系統空調機則延至2004年1月起禁用，所有冷凍空調產品至2015年全面廢止使用HCFC冷媒。而有些注重環保的歐洲國家，例如瑞典、德國等國更提早從2000年1月起禁止新產品再使用HCFC冷媒。 

　　由於HCFC-22冷媒具有物性穩定、容易使用和高效率等優點，因此作為HCFC-22之替代物HFC冷媒，對於單一冷媒的選擇，在特性方面並沒有類似接近的物品，因而選擇使用2種或3種HFC之混合物。此種混合冷媒的成份，由於含有穩定和不燃性冷媒，因此混合冷媒中同樣具有穩定和不燃性等安全特性。目前替代冷媒選用的大致上趨勢，較低溫冷凍機器設備以HFC125/143a/ 134a(即R-404A)或R-507為主，最近中、高溫冷凍設備也有採用R-404A和R-507的混合，因為混和物的溫度滑落低於1℃。小型空調機和熱泵設備採用HFC32/125(即R-410A)，箱型機和一般空調機及熱泵則為HFC32/125/134a(即R-407C)。 

   另外，由於人類過度開發與大量使用能源，使得二氧化碳CO2的排放量過高，造成地球的溫室效應(global warming)，1997年12月，UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change-聯合國氣候變化綱要公約締約國) 在日本京都所召開之的研討會COP3 (3rd Session of Conference of Parties)中，使訂定了所謂京都議定書(Kyoto Protocol)，規定了六種溫室氣體將於2000年開始管制其排放量，以拯救地球環境免於持續嚴重暖化的效應。近年來，好不容易研究出來可替代這些禁用的舊冷媒的HFCs冷媒，也是此六種管制的溫室氣體之一；再者，如何以節省耗能而對應減量產生CO2氣體，已使得冷凍空調產品對『節約能源』的需求更加重視，國際政策也開始對耗能佔民生用電最高百分比率的冷凍空調產品，在節能法規方面進行嚴格要求。因此，對冷凍空調與壓縮機的業界而言，近年來，著實面臨了相當大的技術革命與挑戰。 
值得注意的是，由於二氧化碳的排放量問題，天然冷媒如氨(NH3)、碳氫化合物(HCs)和CO2等冷媒的應用也開始被重視。事實上，氨冷媒從很早以前就被應用冷凍工業上，但因為具有毒性及爆炸性，須特別制定嚴格的安全法規，在歐洲地區的應用較為廣泛。同樣的，碳氫化合物如propane(丙烷，R-290)和isobutane(異丁烷，R-600a)都具有易燃性，相對的使用上也受到限制，目前在德國和北歐國家已經開始應用在小型冰箱上。日本的Matsu*****a和Toshiba已經在最近推出冰箱用的R600a壓縮機；意大利的一家空調機製造商De Longi，曾在2000年日本神戶舉行的替代冷媒研討會上，首度發表propane(丙烷，R-290)應用在分離式空調機(split-type AC)的性能評估。 

   由於二氧化碳CO2沒有毒性和爆炸性，預期將會是下一階段所採用的新冷媒，目前歐美、日等國都已經積極投入CO2冷媒的應用研究。日本三洋電機並且在1999年底宣佈推出世界第一台密閉迴轉式CO2冷媒壓縮機，但是目前尚無實際應用的數據公佈，2000年則有報導Sanyo正在實驗將該CO2壓縮機應用在汽車空調上。由於二氧化碳CO2系統具有高的操作壓力，比較可能的應用領域朝單體式空調機(unitary AC)和熱泵(heat pump)系統發展。Tokyo Electric Power和Denso共同開發CO2熱泵加熱器(heat pump water heaters)，Mitsubishi Electric、Daikin、Sanyo和Hitachi Air Conditioning systems 也加入CO2 heat pump water heaters的製造行列。其他的壓縮機廠如意大利的Dorin在1999年開發半密閉式(semi-hermetic) CO2冷媒壓縮機樣品，Mayakawa等也在積極從事二氧化碳的研究，York Refrigeration則在德國安裝使用CO2/ NH3的冷凍設備，系統溫度可低至-30℃~-50℃。 

   冷凍油對於冷媒壓縮機而言為一非常重要的部件，R-22冷媒系統用的礦物油(mineral oil)由於具有優益的潤滑效果和穩定性，因此從很早以前就被當作空調機用的冷凍油，但是傳統的礦物油與HFC冷媒不相容，因此製造商在開發HFC冷媒壓縮機的同時，須重新選用新的冷凍油，最重要的考量就是信賴性和穩定性。目前大致上，POE(Polyol ester)和POE(Polyol ester) 油是較適合於HFC-407C和HFC-410A用冷凍油。而PAG(Polyalkyl glycol，烷基乙二醇化合物)是被認為CO2冷媒的選用冷凍油之一，但其搭配後的性能與穩定性，則需進一步驗證。

參考資料 http://www.hvacr.com.tw/mag/tech/rah48/r4807.cfm