投資 CO2 熱泵熱水機回收年算表

| 目前每月燃油費用 | 每月節省費用 | 投資金額 | 回收月/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200,000 | 140,000 | 99 萬 | 7.07月 = 0.59 年 |
| 150,000 | 105,000 | 99 萬 | 9.43 月 = 0.79年 |
| 120,000 | 84,000 | 99 萬 | 11.8 月 = 0.98 年 |
| 100,000 | 70,000 | 99 萬 | 14.14 月 = 1.18 年 |
| 90,000 | 63,000 | 99 萬 | 15.7 月 = 1.31 年 |
| 80,000 | 56,000 | 99 萬 | 17.7月 = 1.47 年 |
| 70,000 | 49,000 | 99 萬 | 20.2 月 = 1.68 年 |
| 60,000 | 42,000 | 99 萬 | 23.57月 = 1.96年 |
| 50,000 | 35,000 | 99 萬 | 28.3 月 = 2.4 年 |
| 40,000 | 28,000 | 99 萬 | 35.4 月 = 2.95 年 |

## 效益分析表 :

| 機種 | 電熱器 | 燃氣鍋爐 | 燃油鍋爐 | 傳統熱泵機 | CO2熱泵機 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源需求 | 電 | 天然氣 | 柴油 | 電 | 電 |
| 價格 | 2.5元/度 | 11.34元/度 | 21.5元/公升 | 2.5元/度 | 2.5元/度 |
| 單位熱值 | 860 kcal/度 | 9400 kcal/度 | 10930 kcal/公升 | 2150 kcal/度 | 4300 kcal/度 |
| 轉換效率 | 98% | 90% | 85% | 100% | 100% |
| 實際熱值 | 842.8 kcal/度 | 8460 kcal/度 | 9290.5 kcal/公升 | 2150 kcal/度 | 4300 kcal/度 |
| 每一元可獲得熱值 | 338 kcal | 623 kcal | 489 kcal | 860 kcal | 1720 kcal |

溫度與COP值的關係 :

| 溫昇 ( 攝氏 ) | CO2熱泵熱水機 | 傳統熱泵熱水機 | 效率倍數比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 - 50 | COP = 4.5 | COP = 4 | 1.125 |
| 30 – 40 | COP = 4 | COP = 3 | 1.33 |
| 20 – 30 | COP = 3.8 | COP = 2.5 | 1.52 |
| 15 - 20 | COP = 3.4 | COP = 1.7 | 2 |
| 10 – 13 | COP = 3.2 | COP = 1 | 3.2 |
| 消耗電力 | 8.8 KW | 29 KW | 0.3 |
| 製造國家 | 日本 | 台灣 |  |
| 50-60度每一元製熱能力 | 2236 Kcal | 1376 Kcal | 1.5 |
| 40-60度每一元製熱能力 | 2064 Kcal | 1032 Kcal | 2 |
| 30-60度每一元製熱能力 | 1720 Kcal | 860 Kcal | 2 |
| 20-60度每一元製熱能力 | 1376 Kcal | 688 Kcal | 2 |
| 10-60度每一元製熱能力 | 1032 Kcal | 310 Kcal | 3 |

- COP ( 能源放大值 ) = 製熱能力 / 消耗電力  /   1 KW = 860 Kcal / h

結論 : 由以上表可知傳統熱泵熱水機只適合於夏季使用 , 在秋冬季使用時效率將嚴重不足 ..